## Hoja1
Sondas PT100
INSTALACION VACIO
| Tamaño tub (DN) | Aislamiento | Esp. Libre | Cant | Largo | Largo stand
| 25 | 30 | 30 | 4 | 72.5 | 100
INSTALACION AIRE COMPRIMIDO
| 100 | 0 | 30 | 2 | 80 | 100
| 125 | 0 | 30 | 2 | 92.5 | 100
INSTALACION ACS
| 100 | 30 | 30 | 3 | 110 | 100
| 80 | 30 | 30 | 2 | 100 | 100
| DEPOSITO |  |  | 2 |  | 300
| 50 |  | 30 | 1 | 55 | 100
INSTALACION VAPOR
| Tanque aporte |  |  | 2 |  | 300
INSTALACION FRIO
Para NH3 | 200 | 50 | 30 | 1 | 180 | 200 | Para NH3
Para NH3 | 100 | 50 | 30 | 1 | 130 | 100 | Para NH3
INSTALACION AGUA GLICOLADA
| 200 | 70 | 30 | 2 | 200 | 200
| 300 | 80 | 30 | 1 | 260 | 250
| Deposito AG | 100 |  | 3 |  | 400
INSTALACION AGUA HELADA
| Acumulador | 100 | 30 |  |  | 400
| 300 | 70 | 30 | 3 | 250 | 250
INSTALACION AGUA CLIMA
| 150 | 50 | 30 | 1 | 155 | 200
| 200 | 60 | 30 | 1 | 190 | 200
| Deposito AC |  |  | 3 |  | 400
RESUMEN PT100
PT 100
| Largo | Ud | Notas
| 100 | 14 |  | Ø hasta DN 100 inclusive
| 100 | 1 | Para NH3
| 200 | 1 | Para NH3
| 200 | 4 |  | Ø hasta DN 150 a 200
| 250 | 4 |  | Ø DN300
| 300 | 4 |  | depositos
| 400 | 7 |  | depositos
TRANSMISORES DE PRESION
|  |  |  | Rango | Señal | Notas
VACIO | Transmisor de presión absoluta vacio |  |  | 0-400mb | 4-20 mA
ACS | Transmisor de presión sal. Fabrica ACS |  |  | 0-6 bar | 4-20 mA
| Transmisor de presion vapor |  |  | 0-16 bar abs | 4-20 mA | Tª funcionamiento 190ºC
WIKA O DANFFOS | Transmisor de presion recipiente |  |  | 0-25 bar abs | 4-20 mA | Para NH3
| Transmisor de presion separador AG |  |  | 0-10 bar abs | 4-20 mA | Para NH3
| Transmisor de presion separador AH |  |  | 0-10 bar abs | 4-20 mA | Para NH3
| Transmisor de presion separador AC |  |  | 0-10 bar abs | 4-20 mA | Para NH3
| Transmisor de presion bombas NH3 |  |  | 0-10 bar abs | 4-20 mA | Para NH3
| PT agua glicolada |  |  | 0-10 bar abs | 4-20 mA | Agua glicolada Tª proceso -8ºC
| PT deposito AC |  |  | 0-10 bar abs | 4-20 mA | Tª proceso: 7-12ºC
VARIOS
Sonda dureza
exterior NH3 | Temperatura bulbo húmedo y HR
| PDT |  |  | Rango | Señal | Notas
| Intercambiador AG1 |  |  | 0-2 bar | 4-20 mA | Agua glicolada Tª proceso -8ºC
| Intercambiador AG2 |  |  | 0-2 bar | 4-20 mA | Agua glicolada Tª proceso -8ºC
| Intercambiador AC1 |  |  | 0-2 bar | 4-20 mA | Tª proceso: 7-12ºC
| PdT Fabrica AG |  |  | 0-6 bar | 4-20 mA | Agua glicolada Tª proceso -8ºC
| PdT Fabrica AH |  |  | 0-6 bar | 4-20 mA | agua helada Tª proceso: 1ºC-6ºC
| PdT Fabrica AC |  |  | 0-6 bar | 4-20 mA | Tª proceso: 7-12ºC

## Hoja2
| 25 | 30 | 30 | 4 | 72.5 | 100
| 100 | 0 | 30 | 2 | 80 | 100
| 125 | 0 | 30 | 2 | 92.5 | 100
| 100 | 30 | 30 | 2 | 110 | 100
| 80 | 30 | 30 | 3 | 100 | 100
| 50 |  | 30 | 1 | 55 | 100
14
Colector separadores | 100 | 50 | 30 | 1 | 130 | 100 | Para NH3
Colector liq | 200 | 50 | 30 | 1 | 180 | 200 | Para NH3
| 200 | 70 | 30 | 2 | 200 | 200
| 150 | 50 | 30 | 1 | 155 | 200
| 200 | 60 | 30 | 1 | 190 | 200
4
| 300 | 80 | 30 | 1 | 260 | 250
| 300 | 70 | 30 | 3 | 250 | 250
4
| DEPOSITO |  |  | 2 |  | 300
| Tanque aporte |  |  | 2 |  | 300
4
| Deposito AG | 100 |  | 3 |  | 400
| Acumulador | 100 | 30 | 1 |  | 400
| Deposito AC |  |  | 3 |  | 400
|  |  | Total | 7
| Tamaño tub (DN) | Aislamiento | Esp. Libre | Cant | Largo | Largo stand
INSTALACION VACIO
INSTALACION AIRE COMPRIMIDO
INSTALACION ACS
INSTALACION VAPOR
INSTALACION FRIO
INSTALACION AGUA GLICOLADA
INSTALACION AGUA HELADA
INSTALACION AGUA CLIMA
PT 100
Largo | Ud | Notas
100 | 14 |  | Ø hasta DN 100 inclusive
100 | 1 | Para NH3
200 | 1 | Para NH3
200 | 4 |  | Ø hasta DN 150 a 200
250 | 4 |  | Ø DN300
300 | 4 |  | depositos
400 | 7 |  | depositos
Total | 35

## PT100
Sondas PT100
INSTALACION VACIO
Tamaño tub (DN) | Aislamiento | Esp. Libre | Cant | Largo | Largo | Tª proceso ºC)
25 | 30 | 30 | 4 | 72.5 | 100 | 32
INSTALACION AIRE COMPRIMIDO
100 | 0 | 30 | 2 | 80 | 100 | 32 a 42ºC
125 | 0 | 30 | 2 | 92.5 | 100 | 30 a 35ºC
INSTALACION ACS
100 | 30 | 30 | 3 | 110 | 100 | 90
80 | 30 | 30 | 2 | 100 | 100 | 70
DEPOSITO |  |  | 2 |  | 300 | 70
50 |  | 30 | 1 | 55 | 100 | 70
INSTALACION VAPOR
Tanque aporte |  |  | 2 |  | 300 | 184
INSTALACION FRIO
200 | 50 | 30 | 1 | 180 | 200 | 30 a 0ºC |  | Para NH3
100 | 50 | 30 | 1 | 130 | 100 | 40 a 0ºC |  | Para NH3
INSTALACION AGUA GLICOLADA
200 | 70 | 30 | 2 | 200 | 200 | -3 a -8
300 | 80 | 30 | 1 | 260 | 250 | -3 a -8
Deposito AG | 100 |  | 3 |  | 400 | -3 a -8
INSTALACION AGUA HELADA
Acumulador | 100 | 30 |  |  | 400 | 1 a 6ºC
300 | 70 | 30 | 3 | 250 | 250 | 1 a 6ºC
INSTALACION AGUA CLIMA
150 | 50 | 30 | 1 | 155 | 200 | 7 a 12ºC
200 | 60 | 30 | 1 | 190 | 200 | 7 a 12ºC
Deposito AC |  |  | 3 |  | 400 | 7 a 12ºC
PT 100
[5 empty] | Largo | Ud | Notas
[5 empty] | 100 | 14 |  | Ø hasta DN 100 inclusive
[5 empty] | 100 | 1 | Para NH3
[5 empty] | 200 | 1 | Para NH3
[5 empty] | 200 | 4 |  | Ø hasta DN 150 a 200
[5 empty] | 250 | 4 |  | Ø DN300
[5 empty] | 300 | 4 |  | depositos
[5 empty] | 400 | 7 |  | depositos